# chassis vitrés E60 EN PROFIL ACIER 
DE LA GAMME JANISOL 1 DE JANSEN 
+ VITRAGE E60 MISE EN œuvre SUR L’EXTERIEUR

## 1 - COMPOSITION DU SYSTÈME

Châssis Fixe vitrés E60 mises en œuvre sur l’extérieur composé de profilés en acier thermiquement isolé de la gamme JANISOL 1 de JANSEN + vitrage isolant E60.

## 2 - DESCRIPTION DU SYSTÈME

Châssis vitré E60 mise en œuvre sur l’extérieur composés de profilés en acier thermiquement isolé de la gamme JANISOL 1 de JANSEN + vitrage isolant E60  :

- Ossature en tubes acier thermiquement isolés de la gamme JANISOL 1 de JANSEN : profilés tubulaires thermiquement isolés en tôle d’acier pliée obtenus à partir de feuillard galvanisé 2 faces Z275 conformément aux normes EN 10147 – EN 10 142 ou XPP 34-310 avec coupure thermique en matériau de synthèse chargé de fibres de verre et dans les chambres des profilés de barrières isolantes. Les profilés seront assemblés par soudure et suivie d’un meulage et d’un ponçage.

- Remplissages vitrés  :

- vitrage isolant 630  suivant PV du fabricant,maintenu par parcloses en acier clipsées sur des boutons pression vissés sur l’ossature et par bandes de fibres céramiques placés de part et d’autre du vitrage,

- ces bandes céramiques seront étanchées, côté feu et côté opposé au feu, par silicone Pyrosil B,

- le callage en partie basse des volumes verriers sera réalisé par barreaux de Promatect H de 
25 x 5 mm,

- La fixation de l’ossature sera réalisée à travers les profils périphériques par fixation mécanique adaptée à la nature du support.

- L’étanchéité périphérique de l’ossature sera assurée par bourrage de laine de roche et de silicone neutre avec ou sans tôle d’habillage en aluminium laqué.

- Poteau d’angle à 90° : tube acier de 100x100x3mm soudé sur platine en pied et manchonné en tête sur une platine en acier de 10mm d’épaisseur maintenue par vis et cheville adaptée à la nature du support, parements par 2 plaques de BA13 et d’un habillage en tôle pliée en acier de 15/10éme avec finition laqué, …

- Poteau de réception de cloison sèche, … : tube acier de 50x50x3mm soudé sur platine en pied et manchonné en tête sur une platine en acier de 10mm d’épaisseur maintenue par vis et cheville adaptée à la nature du support, parements par 2 plaques de BA13 et d’un habillage en tôle pliée en acier de 15/10éme avec finition laqué, …

- Suivant Procès Verbal de Résistance au Feu du fabricant

NOTA : Les ouvrages devront être réalisés conformément au « Procès Verbal de classement de résistance au feu des éléments de construction ». Toutes modifications au PV Feu devra faire l'objet d'un « Avis de Chantier » à la charge de l'entreprise et délivré par le laboratoire d'essais seul habilité à donner son accord.

Les profilés en acier seront traités contre la corrosion et recevront le revêtement de finition après les travaux de soudure, de perçage, de meulage, … . Le choix des traitements anticorrosion et des revêtements de finition par thermolaquage à base de poudre polyester sera fait conformément à la norme NF P 24-351 définissant les types de traitement de surface applicables en ambiance intérieure et extérieure.

Référence de qualité : gamme JANISOL 1 de JANSEN + vitrage isolant E60