# PORTE VITREE E30 - E60 (PF30 – PF60) 
A 1 OU 2 VANTAIL(AUX) en profil acier de la gamme economy 50 E30 - E60 de jansen 
AVEC contrôle D’ACCES

## 1 - COMPOSITION DU SYSTÈME

Porte vitrée simple action à 1 ou 2 vantail(aux) E30 A E60 (PF30 A 60) en profil acier de la gamme 
ECONOMY 50 E30 - E60 de JANSEN avec contrôle d’accès.

## 2 - DESCRIPTION DU SYSTÈME

Porte vitrée simple action à 1 ou 2 vantail(aux) E30 - E60 (PF30 - PF60) en profil acier de la gamme 
ECONOMY 50 E30 - E60 de JANSEN avec contrôle d’accès :

- Huisserie : profilés tubulaires en tôle d’acier pliée obtenus à partir de feuillard galvanisé 2 faces Z275 conformément aux normes EN 10147 – EN 10 142 ou XPP 34-310, assemblé par soudure et suivie d’un meulage et d’un ponçage.

- Vantail :

- profilés tubulaires en tôle d’acier pliée obtenus à partir de feuillard galvanisé 2 faces Z275 conformément aux normes EN 10147 – EN 10 142 ou XPP 34-310, assemblé par soudure et suivie d’un meulage et d’un ponçage,

- le profil de seuil en traverse basse du vantail sera associée en partie intérieure à un joint intumescent,

- l’étanchéité entre le vantail et l’huisserie sera assurée par un joint en chloroprène élastomère, …

- Remplissage vitré  :

- vitrage simple ou isolant E30 - E60 (PF30 - PF60) suivant PV Feu du fabricant, maintenu par parcloses en acier clipsées sur des boutons pression vissés sur l’ossature et par bandes de fibres céramiques placés de part et d’autre du vitrage,

- ces bandes céramiques seront étanchées, côté feu et côté opposé au feu, par silicone Pyrosil B,

- le callage en partie basse des volumes verriers sera réalisé par bandes de Promatect H,

- Remplissage opaque  : panneau constitué de plaques de plâtre + parements collés en tôle acier laqué

- Equipements et accessoires conforme au PV Feu du fabricant :

- chaque vantail sera articulé par paumelles 2D ou 3D à souder ou à visser ou par paumelles invisibles à hauteur variable ou par pivot de sol avec penture haute & basse … et équipé à mi-hauteur de pions anti-dégondages, … et d’un seuil automatique

- le vantail principal sera équipé d’une serrure de contrôle d’accès qui sera assuré soit :

- par un verrou electromécanique de type TV 600 de DORMA mise en œuvre dans la traverse haute de l’huisserie au droit du vantail principal, …. suivant PV Feu du Fabricant

- ou

- par une serrure 1 point électrique ou motorisée, … avec languette bimétal, …suivant PV Feu du Fabricant

Les différentes serrures de contrôle d’accès :

- la serrure électrique permettant un contrôle en entrée/sortie ou uniquement en sortie avec une béquille côté intérieur et extérieur.

- la serrure motorisée permettant un contrôle en entrée avec un bâton de maréchal à l’extérieur et une béquille à l’intérieur

- Option : un lecteur de code extra plat peut être installé pour le contrôle d'accès associé par un passe câble encastré

- le vantail secondaire (semi-fixe) sera équipé sans point de fermeture avec languette bimétal ou muni d’un verrou + tige encastrée assurant 2 points de fermeture haut et bas ou équipé d’une barre anti-panique fixée en applique assurant 2 points de fermeture haut et bas fixée en applique côté opposé aux paumelles, … et d’un seuil automatique , …

- la fermeture de chaque vantail sera assurée par un ferme-porte en applique avec bandeau sélecteur de fermeture ou par un ferme-porte encastré ITS 96 EN 2-4 (DORMA) adapté au poids et dimensions des vantaux avec glissière de sélecteur de fermeture encastré, … ou par pivot de sol avec penture haute & basse

- La fixation de l’ossature sera réalisée à travers les profils périphériques par fixation mécanique adaptée à la nature du support.

- L’étanchéité périphérique de l’ossature sera assurée par bourrage de laine de roche et de silicone neutre avec ou sans tôle d’habillage en aluminium laqué.

- Suivant Procès Verbal de Résistance au Feu du fabricant

NOTA : Les ouvrages devront être réalisés conformément au « Procès Verbal de classement de résistance au feu des éléments de construction ». Toutes modifications au PV Feu devra faire l'objet d'un « Avis de Chantier » à la charge de l'entreprise et délivré par le laboratoire d'essais seul habilité à donner son accord.

Les profilés en acier seront traités contre la corrosion et recevront le revêtement de finition après les travaux de soudure, de perçage, de meulage, … . Le choix des traitements anticorrosion et des revêtements de finition par thermolaquage à base de poudre polyester sera fait conformément à la norme NF P 24-351 définissant les types de traitement de surface applicables en ambiance intérieure et extérieure.

Référence de qualité : ECONOMY 50 E30 – E60 de JANSEN avec contrôle d’accès